- Технические характеристики МЭС от 100 до 350 кВт

| Наименование характеристики, параметра показателя | Значение характеристики, параметры показателя |
| --- | --- |
|  | МЭС-100 | МЭС-200 | МЭС-100 | МЭС-200 | МЭС-300 | МЭС-350 |
| 2.1. Обозначение: заводское по стандарту. | МЭС-100 МТЭС-100 АП100С-Т400-IР | МЭС-200 МТЭС-200 АП200С-Т400-IР | МЭС-100 МТЭС-100 АП100С-Т400-IР | МЭС-200 МТЭС-200 АП200С-Т400-IР | МЭС-300 МТЭС-300 АП300С-Т400-IР | МЭС-350 МТЭС-350 АП350С-Т400-IР |
| 2.2. Тип электроагрегата Двигатель | Газопоршневой ЯМЗ-238Г | Газопоршневой ЯМЗ-240Г | Газопоршневой MAN GE2866 SM | Газопоршневой MAN E2842E, MAN E2542E | Газопоршневой MAN E2842 LE | Газопоршневой Deutz TBG604 B6 |
| 2.2.1. Количество цилиндров | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 2.3. Номинальная мощность кВт /кВА Значение мощности установлено при следующих внешних условиях: при высоте над уровнем моря <375м; температуре окружающего воздуха 20 град.С; относительной влажности 70%. | 100/122 | 180/220 | 100/122 | 200/244 | 300/375 | 350/437 |
| 2.4. Максимальная мощность в течение одного часа работы, при внешних условиях, оговоренных в п. 2.3, кВт. | 110 | 189 | 110 | 210 | 300 | 375 |
| 2.5. Максимальная мощность, развиваемая без ограничения времени непрерывной работы, кВт | 100 | 180 | 100 | 200 | 300 | 350 1)* |
| 2.6. Частота вращения на режиме номинальной мощности, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2.7. Минимально устойчивая частота вращения (холостой ход), об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 2.8. Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |
| 2.9. Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
| 2.10. Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.11. Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.12. Коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.13. Топливо - природный газ соответствующий ГОСТ 5542-87. Наличие сернистых соединений в газе не допускается. Расход газа калорийностью 33500 кДж на режиме номинальной мощности, нм.куб./ч, не более | 33 | 63 | 30 | 60 | 90 | 105 |
| 2.14. Давление газа на линии подвода к двигателю, кгс/см2 : Вариант исполнения оборудования I Вариант исполнения оборудования II | 0,5-6 0,05-0,5 | 0,5-6 0,05-0,5 | 0,5-6 0,05-0,5 | 0,5-6 0,05-0,5 | 0,5-6 0,05-0,5 |  |
| 2.15 Удельный расход масла (на угар): в режиме номинальной мощности, г/кВт.час не более предельно допустимый до ремонта | 0,35 1,55 | 0,35 1,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,3 |
| 2.16 Емкость системы смазки без дополнительного бака, л | 32 | 42 | 25 | 35 | 35 | 160 |
| 2.17 * Масло: зимнее Vanellus C3 Mono, летнее Energol IC-DG 40S | SAE-20 SAE 30 | SAE-20 SAE-30 |  |  |  |  |
| 2.18 Емкость системы охлаждения без радиатора, л | 20 | 35 | 60 | 90 | 115 | 146 |
| 2.19 Емкость калорифера АО-20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 Охлаждающая жидкость | Антифриз BP Anti-frost | Антифриз BP Anti-frost |  |  |  |  |
| 2.20 Масса электроагрегата (сухая), не более, кг | 1800 | 2800-3000 | 3500-3800 | 4500-4800 | 5500-5800 | 4480 |
| 2.21 Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2400 1200 1600 | 2850-3080 1150 1800 | 3300 1100 2300 | 3300 1420 2300 | 3681 1654 2300 | 3400 1270 2225 |
| 2.22 Тепловая мощность. кВт | 150 | 270 | 172 | 344 | 516 |  |
| 2.23. Максимально допустимые выбросы: NOx, мг/НМ3 CO, мг/НМ3 HC, мг/НМ3 | 1340 364,6 | 1240 390,6 | 100 250 90 | 100 250 90 | 100 250 90 | <250 <320 <70 |
| 2.24. Теплообменник вода-вода Тепловая мощность, кВт Вход-выход со стороны двигателя, оС Вход-выход со стороны нагреваемой стороны, оС Сопротивление, мбар Производительность насоса двигателя м3/час Производительность насоса внешнего м3/час | 90 86/78 70/83 410 4,5 15 | 162 86/78 70/83 410 7 15 | 90 86/78 70/83 410 | 180 86/78 70/83 410 | 216 86/78 70/83 410 |  |
| 2.25. Теплообменник газ-вода Тепловая мощность, кВт Вход-выход со стороны двигателя, оС Вход-выход со стороны нагреваемой стороны, оС Сопротивление по воде, мбар Сопротивление по выхлопным газам, мбар Производительность насоса внешнего м3/час | 72 455/120 83/90 95 20 15 | 108 455/120 83/90 95 20 15 | 60 595/120 83/90 95 20 | 120 595/120 83/90 95 20 | 144 595/120 83/90 95 20 |  |
| 2.26. Объем выхлопных газов при 120 оС, м3/час | 500 | 900 | 500 | 1000 | 1500 |  |
| 2.27. Минимально возможная нагрузка в длительном режиме (технологический минимум), кВт | 50 | 90 | 50 | 90 | 150 | 175 |
| 2.28. Возможная скорость набора (снижения) мощности 50% от номинальной, сек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.29. Режим работы генератора в автоматизированном режиме с глухозаземленной нейтралью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.30. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси полюсов генератора XdII, о.е. | 0,1221 | 0,1373 |  |  |  |  |
| 2.31. Величина ударного тока короткого замыкания кратного значению амплитуды номинального тока не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.32. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора Хе, о.е. | 0,0719 |  |  |  |  |  |
| 2.33 Ресурс до капитального ремонта двигателя, моточас | 20000 | 20000 |  |  |  |  |

- Технические характеристики МЭС от 500 до 1500 кВт

| Наименование характеристики, параметра показателя | Значение характеристики, параметры показателя |
| --- | --- |
|  | МЭС-500 | МЭС-800 | МЭС-900 | МЭС-1200 | МЭС-1500 |
| 2.1. Обозначение: заводское электростанция заводское теплоэлектростанция по стандарту. | МЭС-525 МТЭС-525 | МЭС-825 МТЭС-825 | МЭС-900 МТЭС-900 | МЭС-1200 МТЭС-1200 | МЭС-1500 МТЭС-1500 |
| 2.2. Тип электроагрегата | Газопоршневой Deutz TBG620 V8 | Газопоршневой Deutz TBG604 V12 | Газопоршневой Deutz TBG604 V16 | Газопоршневой Deutz TBG604 BV16 | Газопоршневой Deutz TBG441 B-V16 |
| 2.3. Номинальная мощность кВт /кВА Значение мощности установлено при следующих внешних условиях: - при высоте над уровнем моря <375м; температуре окружающего воздуха 20 град.С; относительной влажности 70%. | 525/658 | 825/900 | 900/1125 | 1200/1500 | 1560/1875 |
| 2.4. Максимальная мощность в течение одного часа работы, при внешних условиях, оговореных в п. 2.3, кВт. | 577 | 905 | 950 | 1320 | 1600 |
| 2.6. Максимальная мощность, развиваемая МЭС без ограничения времени непрерывной работы, кВт Минимальная мощность, | 525 1)* | 825 1)* | 900 1)* | 1200 1)* | 1560 1)* |
| 2.7. Частота вращения на режиме номинальной мощности, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| 2.8. Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
| 2.9. Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 10000 |
| 2.10. Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.11. Коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.12. Температура выхлопных газов, град.С | 515 | 515 | 515 | 523 | 445 |
| 2.13. Масса выхлопных газов во влажном состоянии, кг/ч | 3666 | 5499 | 6000 | 7332 | 9600 |
| 2.14. Количество воздуха для сгорания топлива, (по ISO 3046/1), кг/ч | 3541 | 5478 | 5976 | 7082 | 10000 |
| 2.15. Количество приточного воздуха (при (Т=15К), включая количество воздуха для сгорания топлива), м3/ч | 17551 | 27150 | 29618 | 32634 | 42123 |
| 2.16. Теплоемкость охлаждающей жидкости ±8%, кВт | 318 | 478 | 521 | 624 | 693 |
| 2.17. Смешанная теплоемкость NT ±8%, кВт | 56 | 83 | 91 | 112 | 166 |
| 2.18. Теплоемкость выхлопных газов до 120 град.С ±8%, кВт | 467 | 678 | 740 | 924 | 960 |
| 2.19. Излучение двигателя, кВт | 36 | 60 | 66 | 72 | 69 |
| 2.20. Излучение генератора, кВт | 17 | 28 | 30 | 35 | 66 |
| 2.21. Теплоотдача топлива ±5%, кВт | 1696 | 2545 | 2776 | 3393 | 5090 |
| 2.22. Электрический КПД, % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 2.23. Термический КПД, % | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,6 | 45,4 |
| 2.24. Общий КПД, % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,8 | 85,6 |
| 2.25. Циркуляция охлаждающей жидкости |  |  |  |  |  |
| мин./макс. , м3/ч | 25/33 | 36/56 | 50/65 | 50/65 | 89/120 |
| 2.26. Значение коэффициента Кvs-двигателя, м3/ч | 25 | 44 | 50 | 50 | 50 |
| 2.27. Циркуляция охлаждающей жидкости в смешанном радиаторе, м3/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 73 |
| 2.28. Значение коэффициента Kvs-смешанного радиатора, м3/ч | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 2.29. Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л | 76 | 111 | 151 | 151 | 500 |
| 2.30. Объем охлаждающей жидкости в смешанном радиаторе, л | 14 | 28 | 28 | 28 | 139 |
| 2.31. Температура охлаждающей жидкости в двигателе, град.С |  |  |  |  |  |
| подача в двигатель | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| выход из двигателя (max) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 |
| 2.32. Температура охлаждающей жидкости в смешанном радиаторе, град.С | 40/- | 40/- | 40/- | 40/- | 40/- |
| 2.33. Противодавление выхлопных газов от/до, мбар | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 20/40 |
| 2.34. Макс. Падение давления на всасывании перед фильтром, мбар | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 2.35. Давление газа как постоянная величина, выбирается между (допуск ± 10%), мбар | 20…100 | 20…100 | 20…100 | 20…100 | 20…100 |
| 2.36. Стартерные батареи 24 В, требуемая мощность, Ач | 2x190 | 4x190 | 4x190 | 4x190 | 8x143 |
| 2.37. Вес сухого двигателя, кг | 3200 | 4200 | 5800 | 5800 | 13150 |
| 2.38. Вес сухого двигателя с агрегатом, кг | 5480 | 8480 | 10830 | 10830 | 29000 |
| 2.39. Диаметр/ход поршня, мм | 170/195 | 170/195 | 170/195 | 170/195 | 230/270 |
| 2.40. Рабочий объем, л | 35,4 | 53,1 | 70,8 | 70,8 | 179,48 |
| 2.41. Степень сжатия | 11,7:1 | 11,7:1 | 12:1 | 12:1 | 8,7:1 |
| 2.42. Средняя скорость поршня, м/с | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9 |
| 2.43. Расход газа калорийностью 33500 кДж на режиме номинальной мощности, нм.куб./ч, не более | 157,5 | 256 | 270 | 400 | 480 |
| 2.44. Расход масла, минеральное, г/кВтч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 2.45. Емкость систем |  |  |  |  |  |
| Системы смазки двигателя, л | 160 | 240 | 320 | 320 | 450 |
| Системы охлаждения двигателя, л | 146 | 176 | 187 | 290 | 500 |
| 2.46. Габаритные размеры МЭС |  |  |  |  |  |
| длина | 3400 | 4400 | 5500 | 5900 | 6200 |
| ширина | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2600 |
| высота | 2225 | 2225 | 2370 | 2370 | 3440 |
| 2.47. Параметры выхлопных газов с катализатором |  |  |  |  |  |
| при работе на природном газе |  |  |  |  |  |
| NOx, для сухого газа при 5% O2, мг/нм3 | <250 | <250 | <250 | <250 | <250 |
| CO для сухого газа при 5% O2, мг/нм3 | <320 | <320 | <320 | <320 | <320 |
| NMHC для сухого газа, мг/нм3 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| (NMНC= не метановые углеводороды) |  |  |  |  |  |

Kvs — коэффициент, учитывающий потери в системе охлаждения (= расход жидкости при падении давления 1 бар)

1)* Минимальная мощность определяется для газовых двигателей с учетом конструктивных особенностей и по таблице раздела 2.2.

* Нашим поставщиком моторного масла Energol IC-DG 40S и Vanellus C3 Mono SAE 30 антифриза BP Anti-frost является ООО «ИКС-ОЙЛ» Адрес: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2 Телефон 234-96-44, факс 234-96-45, www.x-oil.ru a.v@x-oil.ru. Контактное лицо: Колесников Александр тел. моб.+7 (926) 210-7667.